1200E/1500E/2200E Příručka uživatele 000-0000000-00

### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

### (USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE)

Příručka obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Přečtěte si je pozorně a postupujte podle nich při instalaci a používání výrobku. Příručku prostudujte před vybalením, instalací a používáním UPS.

Zařízení může být používáno bez nutnosti předchozího vyškolení obsluhy.

Napájecí zásuvka by měla být umístěna v blízkosti výrobku a měla by být snadno přístupná.

Během instalace zařízení nesmí svodový proud UPS a připojené zátěže 3,5 mA.

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I když je přístroj odpojen od zásuvky napájení, na výstupních zásuvkách může být stále přítomno napětí vygenerované z baterií. Při údržbě nebo opravách přístroje je proto nejdříve nutné odpojit oba póly baterie. Opravy přístroje smí provádět pouze osoba s patřičným oprávněním.

Nevhazujte baterie do ohně, baterie může explodovat.

Nesnažte se otevřít nebo deformovat baterie – uvolněný elektrolyt je nebezpečný pro vaši kůži a oči.

### INSTALACE

#### VYBALENÍ

Překontrolujte obsah balení. Dodávka má obsahovat:

1 zařízení UPS; 1 propojovací šňůru napájení s konektory IEC; 1 USB kabel; 1 CD s ovládacím software

## JAK URČIT POŽADAVKY NAPÁJENÍ VAŠICH ZAŘÍZENÍ

- Ujistěte se, že zařízení připojené k zásuvce zálohované baterií nepřekračuje deklarovaný výkon UPS (400VA/240W pro Value 400E, 600VA/360W pro Value 600E, 800VA/480W pro Value 800E). Při překročení výkonu UPS může dojít k přetížení a následnému vypnutí UPS nebo poškození vstupní pojistky.

- Pokud jsou napájecí příkony zařízení uvedeny v jiných jednotkách než VoltAmpérech (VA), převeďte Watty (W) nebo Ampéry (A) na VA podle níže uvedeného vzorce. Poznámka: Níže uvedené rovnice udávají pouze maximální hodnotu VA kterou může zařízení potřebovat – ne skutečný příkon zařízení. U PC se obvykle běžný příkon rovná 60% hodnoty deklarované na štítku napájecího zdroje.

## ODHAD PŘÍKONU NAPÁJENÝCH ZAŘÍZENÍ

1.        Wattů (W) x 1.67 =        VA nebo        Ampér (A) x 230 =        VA

2. Sečtěte zjištěné hodnoty všech připojených zařízení a součet vynásobte hodnotou 0,6 pro zjištění skutečných potřeb. Příkon vašeho PC ovlivňuje celá řada faktorů – počet a velikost pevných disků, grafická karta, procesor atd. Celkový příkon všech zařízení připojených k UPS by neměl překročit 80% jeho deklarovaného výkonu.

#### INSTALACE PŘÍSTROJE

Před instalací čtěte pozorně následující:

- Umístění

UPS musí být umístěna v prostředí chráněném před vnějšími vlivy, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo teplomety. Neinstalujte UPS do míst s vysokou vlhkostí..

- Ventilace

UPS musí být umístěna tak, aby kolem ní mohl proudit vzduch – kolem všech stran UPS musí být prostor minimálně 3 cm.

- Nabíjení baterií
UPS může být používána ihned po vybalení. Ovšem během přepravy a skladování dochází

k poklesu kapacity baterií, a proto je nutné baterie nabíjet alespoň 8 hodin pro dosažení jejich plné kapacity. Pro nabití baterií jednoduše ponechejte UPS připojenu k napájecí zásuvce.

Baterie mohou být napájeny i pokud UPS není zapnuta..

- Připojení k napájecí zásuvce

Připojte pomocí napájecí šňůry UPS

k napájecí zásuvce. Vyhněte se použití

prodlužovacích šňůr a adaptérů.

(Pro optimální nabíjení baterií

ponechejte UPS připojenu k síti

nepřetržitě)

- Připojení zátěže

Připojte zařízení k výstupním

zásuvkám UPS. IEC kabel dodávaný

s UPS slouží k připojení PC nebo

monitoru k UPS.

Zařízení jako kopírky, laserové

tiskárny, ohřívače, nebo velká

elektrická zařízení NESMÍ být

K UPS připojena. Ujistěte se,

že celkový příkon připojených zařízení je menší než maximální výkon UPS.

- Připojení k počítači:

Instalujte software a příslušenství. Pro komunikaci s počítačem použijte sériový nebo USB kabel dodávaný s tímto výrobkem.

### PROVOZ

POPIS PŘEDNÍHO PANELU

1. Vypínač

Stiskem tlačítka UPS zapnete nebo vypnete.

2. Indikátor provozu

Tato LED svítí pokud je napájecí napětí v pořádku a na výstupu UPS je „čisté napětí“ bez proudových rázů  a impulzů.

#### POPIS ZADNÍHO PANELU

- Vstupní zásuvka

Do této zásuvky přiveďte napájení

- Vstupní jistič

Vstupní jistič zajišťuje ochranu proti přetížení

- Výstupní zásuvky

UPS má 6 výstupních zásuvek pro připojení zálohovaných zařízení, které jsou chráněny před krátkodobými výpadky napájení, rázy a pulzy.

- Sériové rozhraní pro připojení k PC

Rozhraní umožňuje propojení a

komunikaci se sériovým DB-9

rozhraním počítače. UPS předává

informace o svém stavu do programu

PowerPanel™ Personal Edition.

Rozhraní je rovněž kompatibilní s

UPS službami operačních systémů

Windows 98, Windows ME,

Windows NT, Windows 2000,

Windows XP,

Windows Server 2003/ Vista.

- USB Rozhraní pro připojení k PC

Rozhraní umožňuje propojení a

komunikaci s USB rozhraním počítače. UPS

předává informace o svém stavu do

programu PowerPanel™ Personal Edition.

Rozhraní je rovněž kompatibilní s UPS

službami operačních systémů Windows 98,

Windows ME, Windows NT, Windows

2000, Windows XP, Windows Server

2003/ Vista.

POZNÁMKA: Ke komunikaci s PC může být použit vždy jen jeden port – buď sériový nebo USB

- Ochrana komunikačního rozhraní RJ11/RJ45

Tyto zásuvky umožňují ochranu komunikačních zařízení jako jsou modemy, faxy, telefonní linky nebo síťové Ethernetové přípojky.

Test funkce

Provoz ze sítě

UPS dodává napájení do zátěže ze vstupu UPS a provádí potřebné nabíjení baterií. Rovněž reguluje výstupní napětí do přijatelného rozsahu..

Provoz z baterií

UPS pracuje z baterií pokud vstupní napětí nebo frekvence vybočí z povoleného rozsahu. Uživatel je varován pomocí vizuálních a akustických indikátorů. UPS generuje výstupní napětí z baterií přes vestavěný investor a výstupní napětí a frekvence se pohybují v úzce nastaveném rozmezí.

- Zapnutí

Stiskněte vypínač na předním panelu, následně se rozsvítí zelená LED.

- Vypnutí

Pokud stisknete tlačítko znovu, LED na předním panelu zhasne

- Studený start / Spuštění UPS z baterie:

UPS může být zapnuta i bez přítomnosti vstupního napájení.

Stiskněte vypínač na předním panelu, zelená LED začne blikat.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

- Přední panel a plastové části čistěte suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte detergenty obsahující alkohol.

- Obvyklá životnost baterií je okolo tří let. Nevhodné používání a provozní podmínky (především vysoké a nízké teploty) snižují skutečnou životnost.

- Pokud není UPS delší dobu používána, odpojte ji od napájecí zásuvky.

SKLADOVÁNÍ

- Nejdříve UPS vypněte a odpojte od napájecí zásuvky. Odpojte všechny kabely, aby jste zabranili vyčerpání baterie.

- UPS by měla být uložena v suchém a chladném prostředí.

- Před uložením UPS nabijte plně baterie

- Při dlouhodobém skladování v klimatizovaných prostorách provádějte nabíjení baterií každé 3 měsíce po dobu 12 hodin. V místech s vyšší teplotou nabíjejte baterie každé 2 měsíce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Možná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| UPS neposkytuje očekávanou dobu zálohování | Baterie nejsou zcela nabity | Nabijte baterie při zapnuté UPS |
|  | Baterie je částečně opotřebovaná. | Kontaktujte servis CyberPower Systems na service@cyberpower-eu.com |
| UPS nelze zapnout. | Vypínač chrání přístroj před poškozením rychlým zapnutím/vypnutím po sobě. | Vypněte UPS. Počkejte 10 vteřin a pak ji zapněte. |
|  | Přístroj není připojen k zásuvce napájení. | Přístroj musí být připojen k zásuvce 220-240V 50/60Hz. |
|  | Baterie je opotřebovaná | Kontaktujte servis CyberPower Systems na service@cyberpower-eu.com |
|  | Mechanický problém. | Kontaktujte servis CyberPower Systems na service@cyberpower-eu.com |
| Výstupní zásuvky nejsou napájeny | Pojistka je přepálená kvůli přetížení | Vypněte UPS a odpojte alespoň jedno připojené zařízení. Odpojte přívodní Šňůru napájení UPS ze zásuvky a vyměňte pojistku uloženou pod přívodní zásuvkou. Ujistěte se, že náhradní pojistka má požadované parametry. Připojte přívodní šňůru a zapněte UPS. |
|  | Baterie jsou vybité | Ponechejte přístroj nabíjet baterie po dobu alespoň 4 hodin. |
|  | Přístroj poškozen rázem nebo pulzem. | Kontaktujte servis CyberPower Systems na service@cyberpower-eu.com |
| PowerPanel® nebo PowerPanel® Personal Edition není aktivní (všechny ikony jsou zašedlé). | Není připojen sériový/USB kabel. | Připojte sériový anebo USB kabel k UPS a počítači. Používejte jen kabely dodané s UPS. |
|  | Sériový/USB kabel je připojen ke špatnému portu. | Vyzkoušejte jiný sériový/USB port vašeho PC. |
|  | Přístroj neposkytuje napájení z baterií. | Vypněte počítač a UPS. Počkejte 10 vteřin a zapněte UPS. Tímto by měla být resetována. |
|  | Není použit sériový kabel dodávaný s UPS. | Je nutné použít sériový kabel dodávaný s UPS. |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Model | # Value 1200E |  | Value 1500E |  | Value 2200E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon (VA) | 1200VA |  | 1500VA |  | 2200VA |  |
| Výkon (Watt) | 720W |  | 900W |  | 1320W |  |
| Vstup |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah napětí | 160VAC~270VAC |  |  |  |  |  |
| Frekvenční rozsah | 47~63Hz(Auto Sensing) |  |  |  |  |  |
| Výstup z baterií |  |  |  |  |  |  |
| Napětí | Simulovaná sinusoida 230Vac +/-7% |  |  |  |  |  |
| Frekvence | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti přetížení | Provoz ze sítě: jistič, z baterií: interní omezovač proudu |  |  |  |  |  |
| Údaje |  |  |  |  |  |  |
| Počet výstupních zásuvek | (6) IEC 320 C13 |  |  |  |  |  |
| Rozměry | 32.6cm(D)14.cm(Š)18cm(V) |  |  |  |  |  |
| Váha | 12.7 kg |  | 14.0 kg |  | 15.1 kg |  |
| Baterie |  |  |  |  |  |  |
| Uzavřená bezúdržbová olověná baterie | 12V / 7Ah x2 |  | 12V / 8.5Ah x2 |  | 12V / 9Ah x2 |  |
| Typická doba nabíjení | 8 Hours |  |  |  |  |  |
| Diagnostika |  |  |  |  |  |  |
| Indikátory | Zapnuto, LCD stavový a digitální displej |  |  |  |  |  |
| Zvukové signály | Provoz z baterie, vybitá baterie, přetížení |  |  |  |  |  |
| Provozní podmínky |  |  |  |  |  |  |
| Teplota | 0C až 40C |  |  |  |  |  |
| Vlhkost | 0 to 95% nekondenzující |  |  |  |  |  |
| Komunikace |  |  |  |  |  |  |
| PowerPanel® Personal Edition Software | Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista |  |  |  |  |  |
| Správa |  |  |  |  |  |  |
| Autonabíjení | ANO |  |  |  |  |  |
| Auto-Restart | ANO |  |  |  |  |  |
| USB | ANO |  |  |  |  |  |

### INDIKÁTORY NA LCD DISPLEJI

LCD indikátory

Provoz ze sítě

| Zvolte v SW, Stiskněte | Stav UPS |  |  |  | Kapacita |  | Digitální hodnota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zátěž | Baterie | Vstupní napětí | Výstupní napětí | Doba záloh. | % Zátěž | % bat. |
| Výchozí | V | X | -- | X | V | X |  | V |  |  |  |
| 1 | V | X | -- | X | V | X |  |  | V |  |  |
| 2 | V | X | -- | X | V | X |  |  |  | V |  |
| 3 | V | X | -- | X | X | V |  |  |  |  | V |
| 4 | V | X | -- | X | V | X | V |  |  |  |  |
| 5 (návrat) | V | X | -- | X | V | X |  | V |  |  |  |
| Tiskněte >3sec (potlačení zvuku) | V | X | V | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tiskněte >3sec (povolení zvuku) | V | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (Přetížení) | V | X | -- | V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

"V" : svítí,	"X" : nesvítí, "--" : svítí nebo nesvítí

Provoz na baterie

| Zvolte v SW, Stiskněte | Stav UPS |  |  |  | Kapacita |  | Digitální hodnota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zátěž | Baterie | Vstupní napětí | Výstupní napětí | Doba záloh. | % zátěž | % bat. |
| Výchozí | V | X | -- | X | V | X |  | V |  |  |  |
| 1 | V | X | -- | X | V | X |  |  | V |  |  |
| 2 | V | X | -- | X | V | X |  |  |  | V |  |
| 3 | V | X | -- | X | X | V |  |  |  |  | V |
| 4 | V | X | -- | X | V | X | V |  |  |  |  |
| 5(Návrat) | V | X | -- | X | V | X |  | V |  |  |  |
| Tiskněte >3sec (potlačení zvuku) | V | X | V | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tiskněte >3sec (povolení zvuku) | V | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (Přetížení) | V | X | -- | V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

"V" : svítí,	"X" : nesvítí, "--" : svítí nebo nesvítí

Pro další informace navštivte eu.cyberpowersystems.com nebo kontaktujte

CyberPower Systems B.V.

Flight Forum 3545 5657DW Eindhoven, Holandsko

Tel: +31 40 2348170, E-MAIL: sales@cyberpower-eu.com

CyberPower Systems Inc. (USA) 4241 12th Avenue East, Suite 400, Shakopee, MN 55379, U.S.A.

Tel: +1 952 4039500, Fax: +1 952 4030009, E-MAIL: sales@cyberpowersystems.com

Copyright ©2004 CyberPower Systems B.V.. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a použití textu pouze se svolením.. PowerPanel® a PowerPanel® Plus jsou ochranné známky firmy CyberPower Systems Inc.